Проверка примера из PDF
для СНЭ ЭМРТУ

Готовый документ для показа преподавателю: что именно загружать в программе, какие данные используются и какие результаты должны получиться.

1. Что именно проверяется

По PDF лучше всего проверяется верхнеуровневая структурная схема СНЭ как последовательное соединение шести подсистем. Это соответствует разделу 9.1.2 PDF и числам из таблиц 4 и 5.

Энергоблок МКТН.563255.008

Энергоблок собственных нужд МКТН.563255.007

Подсистема управления электропитанием МКТН.794775.025

Комплект силовых кабельных линий МКТН.468921.082

Комплект информационных кабельных линий МКТН.468921.083

Распределительное устройство проходных коробок МКТН.674211.009

2. Что нужно сделать в программе

Открыть модуль «Графический редактор».

Нажать «Загрузить схему».

Выбрать файл pdf_snhe_158h_scheme.json.

В блоке «Параметры расчета схемы» установить метод «Аналитический расчёт».

Установить горизонт t = 158.

Нажать «Проверить схему».

Нажать «Сгенерировать формулу».

Нажать «Рассчитать схему».

Ожидаемый смысл формулы:

Pсист(t) = B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6

Kг_сист = K_B1 · K_B2 · K_B3 · K_B4 · K_B5 · K_B6

3. Исходные данные из PDF

Данные по верхнему уровню СНЭ:

B1: Энергоблок МКТН.563255.008. P(158 ч)=0.999988706, P(125 ч)=0.999999941, Tv=5 ч, Kg=0.999999997.

B2: Энергоблок собственных нужд МКТН.563255.007. P(158 ч)=0.999918418, P(125 ч)=0.999999577, Tv=5 ч, Kg=0.999999980.

B3: Подсистема управления электропитанием МКТН.794775.025. P(158 ч)=0.999248387, P(125 ч)=0.999996104, Tv=3 ч, Kg=0.999999907.

B4: Комплект силовых кабельных линий МКТН.468921.082. P(158 ч)=0.999829933, P(125 ч)=0.999999119, Tv=6 ч, Kg=0.999999958.

B5: Комплект информационных кабельных линий МКТН.468921.083. P(158 ч)=0.999914963, P(125 ч)=0.999999559, Tv=6 ч, Kg=0.999999979.

B6: Распределительное устройство проходных коробок МКТН.674211.009. P(158 ч)=0.999999500, P(125 ч)=0.999999997, Tv=3 ч, Kg=0.999999980.

4. Какие файлы уже подготовлены

pdf_snhe_158h_scheme.json: сценарий для воспроизведения таблицы 4 на t = 158 ч.

pdf_snhe_125h_scheme.json: сценарий для воспроизведения таблицы 4 на t = 125 ч.

Оба файла уже содержат параметры блоков и могут быть сразу загружены в графический редактор.

Параметры, вшитые в файл pdf_snhe_158h_scheme.json:

B1: lambda = 7.148E-08, Tv = 5, Kg = 0.999999997.

B2: lambda = 5.164E-07, Tv = 5, Kg = 0.999999980.

B3: lambda = 4.759E-06, Tv = 3, Kg = 0.999999907.

B4: lambda = 1.076E-06, Tv = 6, Kg = 0.999999958.

B5: lambda = 5.382E-07, Tv = 6, Kg = 0.999999979.

B6: lambda = 3.165E-09, Tv = 3, Kg = 0.999999980.

5. Ожидаемые результаты

Сценарий A. Файл pdf_snhe_158h_scheme.json при t = 158 ч:

P(B1)=0.999988706

P(B2)=0.999918418

P(B3)=0.999248387

P(B4)=0.999829933

P(B5)=0.999914963

P(B6)=0.999999500

Pсист(158 ч)=0.998900209

Kг_сист=0.999999801

Сценарий B. Файл pdf_snhe_125h_scheme.json при t = 125 ч:

P(B1)=0.999999941

P(B2)=0.999999577

P(B3)=0.999996104

P(B4)=0.999999119

P(B5)=0.999999559

P(B6)=0.999999997

Pсист(125 ч)=0.999994298

Kг_сист=0.999999801

Важно: в самом PDF есть небольшая несостыковка по итоговому Kг. Произведение блочных значений из таблицы 5 дает 0.999999801, а в одной итоговой строке документа указано 0.99999982. Для защиты лучше показывать именно произведение значений таблицы 5.

6. Что программа пока не покрывает напрямую

Раздел 9.2 PDF: функциональная надежность с резервом времени tз и tи.

Раздел 11 PDF: долговечность, средний ресурс, срок службы, общий срок службы.

Специальные формулы PDF по резервированию и восстановлению, которые не вынесены в отдельную методику интерфейса.

Корректная формулировка для защиты: текущая версия программы полностью воспроизводит структурную проверку верхнеуровневой схемы СНЭ по вероятности безотказной работы и коэффициенту готовности, а специальные модели функциональной надежности и долговечности из данного PDF пока не вынесены в отдельные автоматические методики.